Описание системы сбора информации с автоклавов

Данная система предназначена для непрерывного контроля параметров работы автоклавов и записи их на флешкарту. Система может осуществлять контроль параметров в 4-х автоклавах  и запись  давления и температуры в них.

Система состоит из датчиков температуры ДТС065 100П и преобразователей давления  ПД100-ДИ измерителей ТРМ200,  модуля сбора информации МСД100, блока питания БП07, преобразователя интерфейса АС4.  Преобразователи давления и датчики температуры устанавливаются непосредственно на автоклаве. Остальное оборудование смонтировано в щите.

При работе системы на цифровых индикаторах отображается давление и температура  в реальном времени и одновременно записывается с периодичностью 1мин ( или с любой другой) на флешкарту.

На верхнем индикаторе отображается давление, на нижнем температура. Приборы между собой связаны по интерфейсу RS-485, также шкаф сбора информации подключается к ПК

Пуск системы в эксплуатацию

Перед пуском и настройкой системы необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на ТРМ200, МСД100 и АС4.

Измеритель ТРМ200 поставляется  запрограммированным под  данную задачу. ТРМ200 программируется кнопками с передней панели согласно руководству по эксплуатации, также может быть запрограммирован при помощи программы конфигуратора «ТРМ2хх Конфигуратор».

Программу можно скачать с сайта www.owen.ru.  Параметры установленные в измерителе ТРМ200 приведены в приложении 1 «Конфигурация прибора ТРМ200». Любые параметры можно изменить .  При пробном запуске необходимо проконтролировать совпадение показаний температуры на ТРМ200 нижний индикатор и контрольный термометр на автоклаве. При большой разности нужно подобрать параметры SH «Сдвиг характеристики» и KU «Наклон характеристики»

Ввод параметров обмена по RS-485 осуществляется с кнопок пульта ТРМ200, после изменения параметров необходимо выключить и включить  питание прибора для вступления изменений в силу.

Для установки модуля сбора данных МСД100 необходимо установить на ПК программу конфигуратор MSD_konf c диска поставляемого с  МСД100.  Методику установки и конфигурирования модуля сбора данных можно посмотреть на диске, где описана установка для ТРМ202, которая полностью соответствует установке ТРМ200. Методика на диске приведена в виде текстового и видеофайла.

При поставке в модуле сбора данных установлены следующие параметры:

Общие

Сетевой адрес              1

Скорость обмена с ПЭВЭМ  9600

Скорость обмена с приборами  9600

Период опроса                               3000

Время между запросами             100

Архивирование                               00:01:00 (1минута)

Секунды

Минуты

Час                            Текущее

День                         время

Месяц

Год

Состояние карты памяти    установлена

Свободный  объем карты памяти      тек. Объем

Тип RS                                                          мастер

Тип файлового архива                            .csv

Установки по каналам

Автоклав №1

Давление

Канал  №1                           Овен 8

Архивирование                 Вкл

Сетевой адрес                    2

Hesh                                      B8DF

Индекс                                  255

Формат регистра              Floatlnv

Порог архивирования     0.10

Время ожидания              100

Температура

Канал  №2                           Овен 8

Архивирование                 Вкл

Сетевой адрес                    3

Hesh                                      B8DF

Индекс                                  255

Формат регистра              Floatlnv

Порог архивирования     1.0

Время ожидания              100

Автоклав №2

Давление

Канал  №3                           Овен 8

Архивирование                 Вкл

Сетевой адрес                    6

Hesh                                      B8DF

Индекс                                  255

Формат регистра              Floatlnv

Порог архивирования     0.10

Время ожидания              100

Температура

Канал  №4                          Овен 8

Архивирование                 Вкл

Сетевой адрес                    7

Hesh                                      B8DF

Индекс                                  255

Формат регистра              Floatlnv

Порог архивирования     1.0

Время ожидания              100

Автоклав №3

Давление

Канал  №5                           Овен 8

Архивирование                 Вкл

Сетевой адрес                    10

Hesh                                      B8DF

Индекс                                  255

Формат регистра              Floatlnv

Порог архивирования     0.10

Время ожидания              100

Температура

Канал  №6                           Овен 8

Архивирование                 Вкл

Сетевой адрес                    11

Hesh                                      B8DF

Индекс                                  255

Формат регистра              Floatlnv

Порог архивирования     1.0

Время ожидания              100

Автоклав №4

Давление

Канал  №7                           Овен 8

Архивирование                 Вкл

Сетевой адрес                    14

Hesh                                      B8DF

Индекс                                  255

Формат регистра              Floatlnv

Порог архивирования     0.10

Время ожидания              100

Температура

Канал  №8                           Овен 8

Архивирование                 Вкл

Сетевой адрес                    15

Hesh                                      B8DF

Индекс                                  255

Формат регистра              Floatlnv

Порог архивирования     1.0

Время ожидания              100

С помощью конфигуратора все параметры могут быть  изменены.

Файл конфигурации записан на флешкарте,  с которой он может быть загружен с помощью конфигуратора.

Установка преобразователя интерфейса АС4:

АС4 устанавливается на ПК с помощью драйвера, поставляемого в комплекте с прибором.

Архивирование данных происходит в режиме реального времени  и записывается на флешкарту в формате  Эксель. Записи ведутся помесячно с указанием даты и времени.

Информация с флешкарты может быть считана двумя способами:

- Отключить питание МСД100 выключателем SA2 и аккуратно извлечь карту из накопителя, вставить ее в адаптер , адаптер вставить в картридер, подключенный к ПК и считать информацию за нужный период времени. Данные представлены в формате Эксель.

- Данные могут быть считаны по интерфейсу RS-485 без извлечения карты памяти. Для этого модуль сбора данных должен быть подключен кабелем связи (витая пара) к преобразователю интерфейса АС4, который в свою очередь подключается к порту USB  ПК.

Информация считывается при помощи программы  MSD_conf, которая поставляется  на диске в комплекте с  МСД100.